УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

от ______________ 2025  года № ____

.

Схема теплоснабжения

муниципального образования «Федорогорское» Шенкурского

района Архангельской области с 2015 года по 2030 год.

(актуализация 2025 год)

2025 год.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)	6

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, сельского округа           6

- Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	9

- Перспективные балансы теплоносителя	13

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии	16

- Предложения по строительству и реконструкции теплотрассы	17

- Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,

расположенного в границах сельского поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	17

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 18

- Решение по выбору единой теплоснабжающей организации	19

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой

энергии	20

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям	20

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	21

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии	21

- Функциональная структура теплоснабжения	21

- Источники тепловой энергии	21

- Теплотрасса, сооружения на ней и тепловые пункты	26

- Зоны действия источников тепловой энергии	31

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	31

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	32

- Балансы теплоносителя

34

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом	34

- Надежность теплоснабжения	35

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых

организаций	37

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	38

- Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения, сельского округа	39

2.2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.         40

2.3Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.	42

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	                      43

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	                                             43

- Предложения и обоснования по строительству и реконструкции теплотрассы

и сооружений на ней.	45

2. 7. Перспективные топливные балансы.	46

- Оценка надежности теплоснабжения.	46

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение.	49

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей

организации	50

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий раздел подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 и на основании технического задания.

В МО « Федорогорское» входит тридцать один населенный пункт:

- Артюгинская (деревня);

- Аршутинская (деревня);

- Бобыкинская (деревня);

- Ванихинская (деревня);

- Васильевская (деревня);

- Власьевская (деревня);

-Дмитриевская (деревня);

- Кирилловская (деревня);

- Климово-Заборье (деревня);

- Копалинская (деревня);

- Кроминская (деревня);

- Левачево-Ельцево (деревня);

- Логиновская (деревня);

- Нестеровская (деревня);

- Нюнежская (деревня);

- Покровская (деревня);

- Рогачевская (деревня);

- Россохи (поселок);

- Сергеевская (деревня);

- Сметанино (деревня);

- Смотраковская (деревня);

- Филиппово-Кичинская (деревня);

- Юрьевская (деревня);

- Жернаковская (деревня);

- Заберезовская (деревня);

- Монастырская (деревня);

- Нагорная (деревня);

- Носовская (деревня);

- Шахановка (деревня);

- Стрелка (поселок);

- Никифоровская (деревня) - административный центр.

Центральное отопление имеется только в д. Никифоровская. Центральное теплоснабжение охватывает не всю территорию д. Никифоровская,  жилые дома, так же как и здания остальных населенных пунктов муниципального образования, оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии.

Основной целью данной работы является разработка и оптимизация оптимальных технических решений существующих систем централизованного теплоснабжения определение мероприятий по реконструкции котельной и теплотрассы, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельной, теплотрассы и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы теплотрассы по уточненным фактическим параметрам участков теплотрассы и схемам тепловых вводов;

- выполнен расчет существующих и перспективных тепловых нагрузок;

- рассчитаны тепловые потери в трубопроводах теплотрассы;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

По результатам работы подготовлен настоящий отчет.

1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

В МО « Федорогорское» входит 31 населенный пункт. Административным центром является деревня Никифоровская.

Шенкурский район занимает обширную территорию, раскинувшуюся по левому притоку Северной Двины - реке Ваге.

В настоящее время территория района составляет 11, 3 тыс. кв. км.

В состав района входят 8 сельских поселений и одно городское поселение с числом сельских населенных пунктов в них 253 и общей численностью населения 17,7 тыс. чел.

Население муниципального образования «Федорогорское» по состоянию на 01 января 2020 года составляет 2339 человек.

Жилая застройка д. Никифоровская представлена преимущественно 1 и 2-х этажными деревянными домами, централизованного отопления и горячего водоснабжения нет.

- В настоящие время в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области на основании решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа от 26.05.2023 года № 116 (ранее в собственности муниципального образования «Федорогорское») на территории д. Никифоровская имеется один источник центрального теплоснабжения – котельная, эксплуатацию которой с сентября 2022 года осуществляет ООО «Управляющая компания  «Уютный город», ранее эксплуатировалась ООО «УК «Весна».

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, сельского округа.

1 .1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

В рассматриваемый период на территории деревни Никифоровская предусматривается строительство домов усадебного типа, так же предусматривается реконструкция ветхого жилья.

1.1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

В соответствии со схемой перспективного развития д. Никифоровская в таблице № 1 представлены объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид теплопотреб ления |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  | Прирост пот тепловой э (мощности) | ребления нергии ¦, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2030 г | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | д. Никифоровская | Отопление | 0,38 |  |  | 0,2 | 0,58 |
|  |  | Вентиляция | - |  |  | - | - |
|  |  | ГВС | - |  |  | - | - |

1.1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

На территории д. Никифоровская производственные зоны отсутствуют. Строительство и подключение к центральному теплоснабжению производственных зон за расчетный период не запланировано.

1.1.4. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В настоящие время в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области на основании решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа от 26.05.2023 года № 116 (ранее в собственности муниципального образования «Федорогорское») на территории д. Никифоровская имеется один источник центрального теплоснабжения – котельная, эксплуатацию которой с сентября 2022 года осуществляет ООО «Управляющая компания  «Уютный город», ранее эксплуатировалось ООО «УК «Весна».

При перспективном развитии планируется:

- строительство домов усадебного типа.

Установленная мощность существующей котельной составляет – 2,0 Гкал/час.

Резерва тепловой мощности котельной достаточно для покрытия нагрузок существующих и перспективных тепловых потребителей. Резерв тепловой энергии составляет:

- котельная  д. Никифоровская - 1,62 Гкал/ч.

В перспективе планируется перевооружение действующей котельной, строительство новых источников тепла в рассматриваемый период не планируется.

На рисунке 1 отражена схема теплотрассы д. Никифоровская.

Схема теплотрассы д. Никифоровская

Рисунок № 1 схема теплотрассы д. Никифоровская.

  - Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/ч) и тепловой нагрузки (Гкал/ч) в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе представлены в таблице № 2.

Таблица 2

| Этапы | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установл енная тепловая мощность | Располага емая тепловая мощность |  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственн ые нужды |  | Располагае мая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребител ей | Потери тепловой энергии в сетях |  | Присоедине нная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 2020г. | Котельная д. Никифоровская | 2* КВм-1,16Д | 2 | 2 | 0,1 |  |  | 1,90 | 0,38 | 0,07 | 0,45 |  |  |
| 2021 2030г. | Котельная д. Никифоровская | 1* КВУ-1000 1* КВр-1,16 | 1,86 | 1,86 | 0,1 |  |  | 1,76 | 0,585 | 0,08 | 0,665 |  |  |

При существующем положении строительство новых источников тепловой энергии не запланировано, т.к. существующая котельная имеет резерв тепловой мощности для обеспечения тепловой энергии перспективных потребителей в рассматриваемый период. При перспективном развитии д. Никифоровская, требуется реконструкция существующей котельной в связи с износом технического оборудования.

Котельная обеспечивает теплом бюджетные учреждения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Увеличение радиуса действия существующего источника теплоснабжения при разработке Генерального плана не предусматривается, так же как и строительство новых источников централизованного теплоснабжения. Возможно строительство новых потребителей тепловой энергии (объекты социальной инфраструктуры) в пределах зоны действия существующих тепловых сетей. Предполагается модернизация существующего источника тепловой энергии или применение встроенно-пристроенных индивидуальных теплогенерирующих источников при вновь строящихся промобъектах или объектах соцкультбыта.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения произведен по методике, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы - Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин. «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых
потребителей к существующей теплотрассе согласно её тепловой мощности определяется требуемый диаметр трубопровода.

Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимаем допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

Qпот *100

L=

Q100

где Q пот - годовые тепловые потери подключаемого трубопровода, Q100 - нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

| Ду. мм | Тип прокладки | Тепловые потери на 100 м теплотрассы, Г кал/год |  |  | Суммарные тепловые потери на 100 м теплотрассы (х100сО, Г кал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий трубопровод | обратный трубопровод | с утечкой |  |
|  | к | 15,47 | 9,27 | 0,29 | 25,31 |
| 57 | Б | 20,37 | 12,21 | 0,29 | 33,16 |
|  | Н | 19,64 | 12,8 | 0,29 | 33,02 |
|  | К | 18,04 | 10,81 | 0,52 | 29,9 |
| 76 | Б | 24,21 | 14,51 | 0,52 | 39,76 |
|  | Н | 22,43 | 14,91 | 0,52 | 38,39 |
|  | к | 19,43 | 11,58 | 0,74 | 32,39 |
| 89 | Б | 25,81 | 15,47 | 0,74 | 42,76 |
|  | Н | 24,19 | 15,98 | 0,74 | 41,65 |
|  | К | 20,62 | 12,36 | 1,12 | 35,22 |
| 108 | Б | 28,9 | 17,32 | 1,12 | 48,46 |
|  | Н | 25,95 | 17,05 | 1,12 | 45,25 |
|  | К | 24,23 | 14,52 | 1,72 | 42,18 |
| 133 | Б | 32,97 | 19,76 | 1,72 | 56,17 |
|  | Н | 29,46 | 19,2 | 1,72 | 52,1 |
|  | К | 24,82 | 14,88 | 2,51 | 44,71 |
| 159 | Б | 36,67 | 21,98 | 2,51 | 63,67 |
|  | Н | 30,91 | 20.42 | 2,51 | 56,35 |
|  | К | 30,38 | 18,2 | 4,71 | 58,01 |
| 219 | Б | 45,94 | 27,53 | 4,71 | 82,9 |
|  | Н | 36,96 | 24,5 | 4,71 | 70,88 |

Рис. 2. Справочные данные по суммарным нормативным потерям на 100 м длины.

Проведя расчеты по формуле (1) с учетом справочных данных получены

следующие результаты, представленные в таблице № 3.

Таблица 3

| D, мм | Q пот.год, Гкал/год | Q 100, Гкал/год/100м | L доп (10%), м |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 784 | 7,8 | 117 |
| 90 | 196 | 1,9 | 162 |

Применительно к существующим сетям теплоснабжения результаты представлены в таблице № 4.

Таблица 4

|  | Расстояние от источника до наиболее удаленного потребителя, м | Эффективный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии |  |  |
| Котельная д. Никифоровская | 156 | 279 |

Согласно этим данным все потребители тепловой энергии находятся в зоне эффективного теплоснабжения.

При размещении новых объектов - потребителей тепловой энергии следует учитывать, чтобы точка размещения новой тепловой нагрузки находилась в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.

- Перспективные балансы теплоносителя.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в номинальном и аварийном режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 5.

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя и расхода теплоносителя на горячее воснабжение путем открытого водоразбора.

Централизованное горячее водоснабжение потребителей на территории МО «Федорогорское»  отсутствует.

В соответствии с требованиями 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении» до 2022 года использование теплоносителя из системы теплоснабжения на цели горячего водоснабжения не допустимо.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для теплотрассы сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения для существующих в настоящее время потребителей и с учетом планируемых в Генеральном плане развития до 2030 года потребителей тепловой энергии. Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в теплотрассу в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в теплотрассе изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки;

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей д. Никифоровская с разбивкой по периодам реализации Генерального плана развития приведены в таблице № 4.1.

Таблица 4.1

|  |  | 2015 - 2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Источник тепловой энергии |  |  |  |
|  |  | год | годы | годы |
| Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час | Котельная д. Никифоровская | 0,45 | 0,665 | 0,665 |
| Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м.куб. | Котельная д. Никифоровская | 1,055 | 1,33 | 1,33 |
| Нормируемая утечка теплоносителя, м.куб./час | Котельная д. Никифоровская | 0,0026 | 0,0033 | 0,0033 |
| Расчетный расход теплоносителя для подпитки тепловых сетей, м.куб./час | Котельная д. Никифоровская | 0,0026 | 0,0033 | 0,0033 |

По результатам выполненных расчетов на расчетный период реализации

Генерального плана (2030 год) объем подпитки теплотрассы составит:

- котельная д. Никифоровская - 0,0033 м. куб./час;

Таблица 5

|  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единицы |  |  | Производительность ХВП при |
|  | Номинальный режим |  |  |
| измерения |  | Аварийный режим | авариях на трубопроводе |
| д. Никифоровская |  |  |  |
| Гкал/час | 0,38 | 0,266 | ограничивается установленной мощностью ХВП |

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В настоящие время в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области на основании решения Собрания депутатов Шенкурского муниципального округа от 26.05.2023 года № 116 (ранее в собственности муниципального образования «Федорогорское») на территории д. Никифоровская имеется один источник центрального теплоснабжения – котельная, эксплуатацию которой с сентября 2022 года осуществляет ООО «Управляющая компания  «Уютный город»,  до мая 2022 года эксплуатация осуществлялась ООО «УК «Весна».

Установленная мощность существующей котельной составляет – 2,0 Гкал/час.

Резерва тепловой мощности котельной достаточно для покрытия нагрузок существующих и перспективных тепловых потребителей. Резерв тепловой энергии составляет:

- котельная д. Никифоровская - 1,62 Гкал/ч.

Переоборудование существующей котельной в ТЭЦ не планируется.

Изменения температурного графика работы котельной не требуется. В таблице 6 представлен график зависимости температуры сетевой воды на выходе из котельной от температуры наружного воздуха.

Таблица 6

| Температура наружного воздуха, в ° С | Температура сетевой воды на выходе из котельной, °С | Температура сетевой воды на входе, в котельную, °С |
| --- | --- | --- |
| + 5 | + 50 | + 41 |
| 0 | + 50 | + 41 |
| - 5 | + 55 | + 42 |
| - 10 | + 60 | + 46 |
| - 15 | + 65 | + 50 |
| - 20 | + 70 | + 53 |
| - 25 | + 75 | + 57 |
| - 30 | + 80 | + 61 |
| - 35 | + 85 | + 65 |

- Предложения по строительству и реконструкции теплотрассы.

Инвестиции в реконструкцию теплотрассы определяются исходя из плана

проведения ремонтных работ по замене ветхих и аварийных сетей. Диаметры сетей при ремонте следует подбирать согласно конструкторским диаметрам из гидравлического расчета.

Строительство новой теплотрассы для подключения новых тепловых потребителей следует подбирать на основании гидравлического расчета.

Решения по строительству и реконструкции теплотрассы для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения должны приниматься исходя из износа тепловых сетей, в процессе плановых ремонтно-восстановительных работ.

- Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах населенного пункта по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В настоящие время на территории д. Никифоровская имеется один источник центрального теплоснабжения – котельная, эксплуатацию которой с сентября 2022 года осуществляет ООО «УК «Уютный город», ранее котельную эксплуатировало ООО «УК «Весна».

а

Основное топливо котельной, эксплуатируемой - опилки, стружка. В объёме 798 м3 /год. Теплота сгорания Q н.р. = 2800-3300 кКал/кг.

В таблице 7 представлен перспективный топливный баланс для котельной, эксплуатируемой ООО «УК «Уютный город».

Таблица 7

Период

Отпуск

тепла,

Гкал/год

Потребление
основного
топлива на
отпуск
тепловой
энергии, м3/год

Потребление
аварийного
топлива на
отпуск тепловой
энергии в сутки,
м3/сут.

Отпуск
тепла в
аварийном
режиме,
Гкал/ч

Потребление
топлива на
отпуск тепловой
энергии в
аварийном
режиме работы за
трехдневный
период, м3

д. Никифоровская

| Настоящее время | 784,3 | 798 | 3,2 | 0,266 | 9,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 1310 | 1207 | 4,8 | 0,406 | 14,4 |

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а)	решения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе отражены в таблице № 8.

Таблица 8

| Наименование |  |  | Ориентировочный объем инвестиций всего, руб. | Срок окончания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источника теплоснабжения | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий |  | реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2015-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 2021-2030 г. |
| Котельная д.Никифоровская | Замена котла № 1 (основного, вид топлива – опилки, стружка), дымовой трубы, насосов | Повышение энерго эффективности и эксплуатационной надёжности | 5 427 481 |  | + |
|  | Замена котла № 2 (резервного, вид топлива – дрова) | Повышение энергоэффективности и эксплуатационной надёжности | 1 298 491 |  | + |

б)	решения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение теплотрассы, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ориентировочный период инвестиций | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий |  |
| 2030 г. | Реконструкция участков трубопроводов с исчерпанным остаточным ресурсом в д. Никифоровская | Повышение энергоэффективности и эксплуатационной надёжности | 1 725 612 |

в)	предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Изменение температурного графика не требуется.

- Решение по выбору единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее - Постановление.

В соответствии с п. 3. Постановления статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления, далее - Администрация муниципального образования « Федорогорское» при утверждении схемы теплоснабжения МО « Федорогорское».

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Источник тепловой энергии и тепловые сети с сентября 2022 года эксплуатирует ООО «УК «Уютный город», ИНН 2924005075, адрес: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 5А. Ранее котельную эксплуатировало ООО «УК «Весна».

На основании п. 9. Постановления присвоение статуса единой теплоснабжающей организации основывается на данных указанных в бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии, той организации, которая имеет наибольший размер собственного капитала в случае если размеры собственных капиталов организаций различаются более чем на 5 процентов.

На основании выше сказанного статус единой теплоснабжающей организации присваивается ООО «УК «Уютный город».

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В связи с тем, что в д. Никифоровская работает одна котельная, распределение нагрузки между источниками теплоснабжения не представляется возможным.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

В настоящее время на территории д. Никифоровская бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

В случае их дальнейшего обнаружения ответственная за их эксплуатацию организация определяется в соответствии с п.6 Статьи 15 Федерального закона РФ N 190- ФЗ от 27 июля 2010 года "О теплоснабжении", до признания права собственности на них органом местного самоуправления сельского поселения.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии.

- Функциональная структура теплоснабжения.

а)	зоны действия центрального теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей д. Никифоровская осуществляется от котельной, эксплуатируемой ООО «УК «Уютный город» (ранее данную котельную эксплуатировано ООО «УК «Весна») (далее по тексту котельная). Котельная была введена в эксплуатацию в 2012 году и предназначена для теплоснабжения здания школы, детского сада и дома культуры д. Никифоровская. В настоящее время это единственный источник центрального теплоснабжения сельского поселения.

В соответствии со схемой развития МО «Федорогорское», планируется размещение домов сельского типа (усадеб) с земельными участками и реконструкция существующих ветхих зданий. Часть новых зданий планируется подключить к сетям центрального теплоснабжения. Присоединение системы отопления потребителей - зависимая. Система ГВС - открытая.

Теплотрасса проложена подземным способом в двух трубном исполнении, тупиковая, протяженностью действующего трубопровода - 266 м, от Ду 108 мм до Ду 90 мм.

б)	зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения - локальные - это отопление жилых и общественных зданий от автономных источников тепла. Распространяются на часть территории д. Никифоровская и на остальных потребителей МО «Федорогорское».

- Источники тепловой энергии.

а)	структура основного оборудования.

На котельной установлено 2 водогрейных котла КВм-1,16Д - 1 шт., 2006 г.в. Установленная мощность – 2,0 Гкал/час.

Вид топлива:

- Основное – опилки, стружка, резервное - дрова

- Утверждённый температурный график котельной 85/65 °С .

- Нормативная продолжительность работы в отопительный период 5880 часов.

- Количество подключенных потребителей - 3

б)	параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Характеристика теплофикационного оборудования котельных приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование | Марка | Год установки | Кол-во, шт. | Мощность двигателя, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос | Ebara | 2012 | 2 | 4 |
| Циклон | ЦН-15У-860Л | 2012 | 1 |  |
| Дымосос | ДН-6,3 | 2012 | 1 |  |

в)	ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Тепловая мощность центральной котельной позволяет не производить ограничения отпуска тепловой энергии, данная ситуация может возникнуть при дефиците топлива или при авариях в системе теплоснабжения. В таких случаях порядок ограничений следующий:

- Снижаются параметры теплоносителя на центральной котельной, величина ограничения в каждом случае определяется в зависимости от причины, послужившей для введения ограничения и от температуры наружного воздуха.

- На следующем этапе ТСО производит отключение сельских объектов по своему утвержденному графику, а именно:

а)	административно-промышленные здания;

б)	жилой фонд;

в)	школы и детские сады.

г)	объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» (Гкал/ч) отражен в таблице № 11.

Таблица № 11

| Наименование источника теплоснабжения |  | Наименование основного оборудования котельной |  | Установле нная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагае мая тепловая мощность |  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственны е нужды |  | Располагаем ая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребителе й | Потери тепловой энергии в сетях |  | Присоединен ная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в сетях) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Никифоровская | 2* КВм-1,16Д |  |  | 2 | 2 | 0,1 |  |  | 1,90 | 0,38 | 0,07 | 0,45 |  |  |

д)	срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Данные по срокам ввода в эксплуатацию котлов, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса и мероприятий по продлению ресурса представлен в таблице 12. Данные по номерам котлов и их освидетельствованию отсутствуют.

Таблица 12

| Котлоагрег аты |  | Год выпуска |  |  | Год ввода в эксплуатацию на котельной д.Никифоровская |  | Год допуска к эксплуата ции | Год продлен ия ресурса |  | Наименование организации проводившей освидетельство вание и допуск к эксплуатации теплофикацион ного оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* КВм- 1,16Д | 2006 |  |  | 2012 |  |  | - | - | ООО «УК «Весна» |  |  |

е)	способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий.

Котельная д. Никифоровская работает по принятому температурному графику 85/65 °С.

ж)	среднегодовая загрузка оборудования.

Число часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения, которое определяется как: Туст = Qвыработки / Qуст, час/год, где - Q выработки - выработка (производство) тепловой энергии источником теплоснабжения в течении года, Гкал;

- Qуст - установленная тепловая мощность (тепловая производительность) источника теплоснабжения, Гкал/ч.

Данные представлены в таблице 13.

Таблица 13

|  |  | Qвыработки, Гкал | Qуст, Гкал/ч | Туст, час/год | Т, час/год | Среднегодова я загрузка % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника |  |  |  |  |  |  |
| д. Никифоровская | Котельная д. Никифоровская | 784,325 | 2 | 784,3 | 5832 | 14 |

з)	способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения осуществляется расчетным способом.

и)	статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет не было.

к)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период руководство ООО «УК «Уютный город», а ранее ООО «УК «Весна» не получало предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии.

2.1.3 Теплотрасса, сооружения на ней и тепловые пункты.

а)	описание структуры теплотрассы от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

В связи с небольшой протяженностью теплотрассы необходимость в центральных тепловых пунктах отсутствует.

б)	электронные и (или) бумажные карты (схемы) теплотрассы в зонах действия источников тепловой энергии.

Электронные схемы теплотрассы представлены ООО «УК «Уютный город» в следующем объёме:

- Принципиальная схема теплотрассы д. Никифоровская.

- План теплотрассы д. Никифоровская.

в)	параметры теплотрассы, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Ввод в эксплуатацию теплотрассы д. Никифоровская произведен в 2012 г. Теплотрасса выполнена в подземной прокладке в двух трубном исполнении. Подводка трубопроводов к зданиям, выполнена подземным способом. Теплоизоляция - минеральная вата, протяженность всей теплотрассы - 266 м в двухтрубном исполнении. Ежегодно по окончании отопительного периода проводятся гидравлические испытания теплотрассы и проверка на плотность.

В таблице 14 приведена протяженность теплотрассы.

Таблица 14

|  | Наименование источника |  |  | Протяженность в двухтрубном исполнении, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Никифоровская |  |  | 266 |  |  |

г)	описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на теплотрассе.

Секционирующая и регулирующая арматура установлена в следующих точках : ТК-1. В качестве запорной арматуры применяют клиновые задвижки, шаровые краны и дисковые поворотные затворы.

д)	описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Тепловые камеры, расположенные на теплотрассе д. Никифоровская -

железобетонные, с внутренними размерами 1800х2000, 2000х2500. Павильоны отсутствуют.

е)	описание графиков регулирования отпуска тепла в теплотрассу с анализом их обоснованности.

В процессе эксплуатации на котельной был принят температурный график 85/65 оС. Температурный график утвержден администрацией МО « Федорогорское» и ООО «УК «Уютный город».

ж)	фактические температурные режимы отпуска тепла в теплотрассу и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в теплотрассу.

Отклонений от утвержденных температурных графиков не выявлено.

з)	гидравлические режимы теплотрассы и пьезометрические графики.

Гидравлический режим теплотрассы режим, определяющий давления в

теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического). Вода, обладающая большой плотностью, оказывает значительное гидростатическое давление на трубы и оборудование, поэтому при расчетах теплотрассы его необходимо вычислить и сравнить с допустимыми значениями. При необходимости следует изменять гидравлический режим либо применять более прочные трубы и оборудование. Проверяют гидравлический режим с учетом геодезических высот положения трубопровода при статическом состоянии системы, когда циркуляционные насосы не работают, и при динамическом. При изучении режима давлений используют пьезометрические графики, на которых наносят рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс.

Существующий гидравлический режим тепловых трасс д. Никифоровская в значительной мере обеспечивает правильную работу тепловых узлов потребителей, дефицита в напорах у потребителей не обнаружено.

и)	статистика отказов тепловых трасс (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более

двух часов, за последние 5 лет не было. Отклонений от нормативной температуры воздуха в жилых и нежилых отапливаемых помещениях, перерывов подачи тепловой энергии, превышающих нормативные, не выявлено.

к)	статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых трасс и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых трасс, за последние 5 лет.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых трасс на аварийно-восстановительные ремонты в тепловых трассах за последние 5 лет не превышало двух часов.

л)	описание процедур диагностики состояния теплотрассы и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика теплотрассы проводится во время подготовки к ОЗП - проводятся гидравлические испытания теплотрассы, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

м)	описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых трасс.

В результате гидравлической опрессовки тепловых трасс, проводимой после окончания отопительного периода выявляются аварийные участки теплотрассы и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых трасс.

н)	описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчёт количества теплоты, теряемой при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя, произведён по «Методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» ГУП Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова и определяется как сумма потерь с поверхности тепловой изоляции и с утечками теплоносителя:

Q пот = Ои.п. + Ои.о. + Оут, Гкал, где:

Ои.п., Гкал - потери теплоты через изолированную поверхность подающего трубопровода;

Ои.о.,Гкал - потери теплоты через изолированную поверхность обратного

трубопровода;

Оут.,Гкал - потери теплоты с утечками теплоносителя.

1.1 Потери теплоты через изолированную поверхность трубопровода за планируемый период определяются по формуле:

Ои.п. + Ои.о. = Р х (£qi х li) х N х 10"6, Гкал, где:

qi - нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции

трубопроводов, Ккал/ч*м - принимаются по табл.8,10 Прил.2 Методических указаний в зависимости от вида прокладки трубопроводов и температуры теплоносителя;

li	- протяжённость участков трубопроводов;

в - коэффициент, учитывающий тепловой поток через изолированные опоры труб, фланцевые соединения и арматуру и принимается для трубопроводов на открытом воздухе и в непроходных каналах Фу до 150 - 1,2; от Фу 150 и выше - 1,15;

N - продолжительность планируемого периода, час.

2. Расход теплоты на потери с утечкой теплоносителя определяется по формуле:

tn.cp. + too6.cp	-6

Оут = а х V х р х[(	) - 1хв.ср] х N х 10 , Гкал, где:

а - нормативное значение утечки из тепловой трассы, принимается равным 0,0025м3/час*м;

V	-	объём	тепловой	трассы,	м3;

р - плотность воды при средней температуре воды в теплотрассе, кг/м3,

Тп.ср, 1;обр.ср - ср. температура теплоносителя подающего и обратного тр-дов в планируемом периоде.

Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя потребителей д. Никифоровская состоят из нормативных потерь тепла через изоляцию (Гкал/год) и потери тепла с нормативной утечкой (Гкал/год) и представлены в таблице 15.

Таблица 15

|  |  | Потери тепла в теплотрассе, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование источника |  |
| Настоящее время | Котельная | 40,32 |
| Расчетный срок | д. Никифоровская | 46,08 |

о)	оценка тепловых потерь в теплотрассе при отсутствии приборов учета тепловой энергии представлена в таблице № 16.

Таблица 16

| Год | Тепловые потери, Гкал |
| --- | --- |
| 2012 | 40,01 |
| 2013 | 39,83 |
| 2014 | 40,32 |

п)	предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков теплотрассе и результаты их исполнения.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков теплотрассы на территории МО «Федорогорское»  в рассматриваемый период выдано не было.

р)	описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к теплотрассе с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Присоединение системы отопления всех потребителей д. Никифоровская - зависимое. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии теплопотребляющим установкам систем отопления и вентиляции отопления потребителей принят 85/65 °С.

с)	сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из теплотрассы потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

На существующий момент все потребители тепловой энергии оборудованы приборами учета тепловой энергии.

т)	анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Единая дежурно-диспетчерская служба отсутствует. Звонки от абонентов поступают в теплоснабжающую организацию ответственному лицу, заявки передаются соответствующим службам. Средств автоматизации и телемеханизации нет.

у)	уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Необходимость в центральных тепловых пунктах отсутствует из-за небольшой протяженности теплотрассы. В перспективе необходимости в строительстве ЦТП не предвидится.

ф)	сведения о наличии защиты теплотрассы от превышения давления.

Защита теплотрассы от превышения давления на теплотрассе д. Никифоровская отсутствует.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории д. Никифоровская бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

В случае их дальнейшего обнаружения ответственная за их эксплуатацию организация определяется в соответствии с п.6 Статьи 15 Федерального закона РФ N 190- ФЗ от 27 июля 2010 года "О теплоснабжении", до признания права собственности на них органом местного самоуправления сельского поселения.

2.1.4 Зоны действия источников тепловой энергии.

В настоящее время в д. Никифоровская имеется один источник центрального теплоснабжения – котельная, эксплуатацию которой осуществляет ООО «УК «Уютный город» (ранее котельную эксплуатировало ООО «УК «Весна»), обеспечивающая теплом 3 тепловых потребителя.

Центральное теплоснабжение охватывает не всю территорию д. Никифоровская, жилые дома оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии.

Система центрального теплоснабжения обеспечивает централизованным теплоснабжением здание школы, здание детского сада и здание дома культуры.

2.1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

а)	значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Централизованное теплоснабжение в д. Никифоровская осуществляет котельная, эксплуатируемая ООО «УК «Уютный город» (ранее данную котельную эксплуатировало ООО «УК «Весна»),  отапливающая различные бюджетные учреждения.

Регулирование отпуска теплоты потребителям - центральное качественное в зависимости от температуры наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Вид теплопотребления | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| д. Никифоровская | Отопление | 0,38 |
|  | Вентиляция | - |
|  | ГВС | - |

б)	случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Согласно Федерального Закона № 190 «О Теплоснабжении» Гл.4 ст. 14 п.15 Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

в)	значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 18

Таблица 18

|  | Наименование потребителя | Q ср, Гкал/отопительный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Q ср, Гкал/год |
|  |  | период |  |
| 1 | Бюджетные учреждения | 784,325 | 784,325 |

г)	значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха представлены в таблице 19.

Таблица 19

|  |  | Потребление тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Итого Q Гкал/ч |
|  | потребителя | Qот.Гкал/ч | Оср.гвс Гкал/ч | Qвент. Гкал/ч |  |
| 1 | д. Никифоровская | 0,38 | - | - | 0,38 |

- Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

а)	балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в теплотрассе и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в теплотрассе и присоединенной тепловой нагрузки (Гкал/ч) представлены в таблице 20

Таблица 20

| Наименова ние источника теплоснаб жения | Располага емая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на нужды | Располага емая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребите лей | Потери тепловой энергии в теплотрассе |  | Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в теплотрассе) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Котельная д. Никифоровская | 2 | 0,1 | 1,9 | 0,38 | 0,07 | 0,45 |  |  |

в)	гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. При помощи ГИС можно создать карту города (населенного пункта) и нанести на неё теплотрассу. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теплоснабжения большого объема и любой сложности.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

У существующих участков теплотрассы дефицита по пропускной способности не наблюдается. Линейные потери на трение не превышают допустимых пределов.

г)	причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности в настоящее время отсутствуют. В перспективе возможно возникновение дефицита тепловой мощности, при появлении новых потребителей тепловой энергии.

д)	резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

В настоящее время на котельной д. Никифоровская имеется резерв тепловой мощности в размере 1,62 Гкал/ч. В соответствии с перспективным развитием деревни планируемый прирост потребителей тепловой энергии составит - 0,205 Гкал/ч. Существующего резерва тепловой энергии достаточно для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергии в рассматриваемый период.

- Балансы теплоносителя.

а)	утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для теплотрассы и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую трассу.

На существующей котельной водоподготовка отсутствует.

б)	утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для теплотрассы и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Расчет подпитки аварийного режима работы ведется без учета горячего водоснабжения на температуру воздуха в жилых зданиях +12°С и +8°С в административных и промышленных зданиях.

Баланс производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах представлен в таблице 21.

Таблица 21

|  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единицы |  |  | Производительность ХВП при |
|  | Номинальный режим |  |  |
| измерения |  | Аварийный режим | авариях на трубопроводе |
| д. Никифоровская |  |  |  |
| Гкал/час | 0,38 | 0,266 | ограничивается установленной мощностью ХВП |

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а)	описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основное топливо котельной д. Никифоровская – опилки, стружка. Потребление топлива котельной представлено в таблице 22.

Таблица 22

| Период | Отпуск тепла, Гкал/год |  | Потребление основного топлива на отпуск тепловой энергии, м/год |  | Потребление аварийного топлива на отпуск тепловой энергии в сутки, м3/сут. | Отпуск тепла в аварийном режиме, Гкал/ч |  | Потребление топлива на отпуск тепловой энергии в аварийном режиме работы за трехдневный период, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Никифоровская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящее время | 784,3 | 798 |  |  | 3,2 | 0,266 | 9,5 |  |  |
| Расчетный срок | 1310 | 1207 |  |  | 4,8 | 0,406 | 14,4 |  |  |

б)	описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Резервное топливо - дрова.

в)	описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

а

Основное топливо котельной, эксплуатируемой ООО «УК «Уютный город» - опилки, стружка. В объёме 798 м /год. Теплота сгорания Q н.р. = 2800-3300 кКал/кг.

г)	анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Поставка дров в периоды расчетных температур наружного воздуха производится

регулярно.

- Надежность теплоснабжения.

а) описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Резервирование в системе теплоснабжения.

Резервирование в системе теплоснабжения не требуется.

Комплексная автоматизация системы теплоснабжения.

В современных условиях комплексная автоматизация систем теплоснабжения включает как одну из основных задач - автоматизацию регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ИТП). Главная цель автоматизации регулирования в ИТП - получение экономии теплоты и соответственно топлива, обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях. Решается эта задача путем установки в тепловых пунктах средств автоматического регулирования отпуска теплоты (регуляторов для систем отопления и горячего водоснабжения) и необходимых смесительных устройств (корректирующих насосов смешения). Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов способствует повышению надежности систем теплоснабжения. При наличии автоматизации могут быть достигнуты:

улучшение состояния изоляции трубопроводов и связанное с этим снижение коррозионной повреждаемости тепловых трасс за счет поддержания температуры 100 °С при 100 %-ной автоматизации; улучшение условий работы компенсаторных устройств тепловых трасс; обеспечение устойчивого гидравлического режима работы систем отопления зданий при снижении температуры сетевой воды против требуемой по графику, автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном падении давления в теплотрассе, позволяющая снизить вероятность повреждений систем отопления потребителей.

Защита систем теплоснабжения при гидравлическом ударе.

Защита от гидравлических ударов может быть осуществлена за счет применения ряда специальных устройств. В котельных для предотвращения гидравлического удара используются гидрозатворы, подключаемые к обратному коллектору, Гидрозатвор представляет собой установленную вертикально "трубу в трубе" высотой примерно на 3 м больше напора в обратном коллекторе. Внутренняя труба гидрозатвора врезана в обратный коллектор тепловой трассы, внешняя - служит для приема выброса теплоносителя при срабатывании гидрозатвора и подключается либо к приемной емкости, либо к системе канализации.

Использование передвижных котельных.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на теплотрассе должны применяться в качестве резервных источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждое предприятие объединенных котельных должно иметь как минимум одну передвижную котельную. Основным преимуществом передвижных котельных при аварийном теплоснабжении является быстрота ввода установки в работу, что в зимний период является решающим фактором надежности эксплуатации. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергетическим коммуникациям для бригады из 4 чел. (два слесаря, электрик, сварщик), составляет примерно 4-8 ч.

Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени может быть повышена путем четкой организации эксплуатации системы, взаимодействия теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций, своевременного проведения ремонта, замены изношенного оборудования, наличия аварийно- восстановительной службы и организация аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов должны проводиться шурфовки, которые в настоящее время являются единственным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Тепловые трассы от источника теплоснабжения до тепловых пунктов теплопотребителя, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Тепловые трассы, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта, перед включением тепловых трасс в эксплуатацию.

б)	анализ аварийных отключений потребителей.

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет не было.

в)	анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности теплотрассы на аварийно-восстановительные ремонты в теплотрассе за последние 5 лет не превышало двух часов.

- Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» раскрытию подлежит следующая информация:

- о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

- об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

- об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

- об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

- о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

- об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

- о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование показателя | Котельная д. Никифоровская |
| --- | --- |
| Объемные показатели: | Гкал |
| Выработка тепловой энергии | 853,445 |
| Расход тепла на собственные нужды котельной | 28,8 |
| Полезный отпуск по группам потребителей | 784,325 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 40,32 |

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

В таблице 23 представлена динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых агентство по тарифам и ценам Архангельской области с учетом последних 3 лет для теплоснабжающей организации, эксплуатирующей котельную в данные годы.

Таблица 23

| Срок действия тарифов | Тариф на тепловую энергию для прочих потребителей, руб./Гкал без НДС |
| --- | --- |
|  | ООО «УК «ВЕСНА» |
| 01.01.2012-31.12.2012 | информация отсутствует |
| 01.01.2013-31.12.2013 | информация отсутствует |
| 01.01.2014-31.12.2014 | информация отсутствует |

б) структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

В таблице 24 представлена динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых агентство по тарифам и ценам Архангельской области на 2015 год.

Таблица 24

|  | Тариф на тепловую энергию для прочих |
| --- | --- |
| Срок действия тарифов | потребителей, руб./Гкал без НДС |
|  | ООО «УК «ВЕСНА» |
| от 01.01.2014 по 30.06.2014 год | 3079 |
| с 01.07.2014 года по 31.12.2014 год | 3478,14 |

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, сельского округа.

а)	описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Износ тепловых трасс - наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых трасс приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых трассах за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции теплотрасс.

Гидравлические режимы теплотрасс. Для обеспечения качественного теплоснабжения необходимо провести работы по оптимизации теплотрассы и по наладке гидравлических режимов тепловой трассе.

б)	описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения района (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Организация надежного и безопасного теплоснабжения д. Никифоровская - комплекс организационно-технических мероприятий, из которых можно выделить следующие:

- оценка остаточного ресурса тепловой трассы;

- разработка плана перекладки тепловых трасс на территории поселения;

- диспетчеризация работы тепловых трасс;

- разработка методов определения мест утечек;

Остаточный ресурс тепловых трасс - коэффициент, характеризующий реальную степень готовности системы и ее элементов к надежной работе в течение заданного временного периода. Оценку остаточного ресурса обычно проводят с помощью инженерной диагностики - надежного, но трудоемкого и дорогостоящего метода обнаружения потенциальных мест отказов. В связи с этим для определения перечня участков тепловых трасс, которые в первую очередь нуждаются в комплексной диагностике, следует проводить расчет надежности. Этот расчет должен базироваться на статистических данных об авариях, результатах осмотров и технической диагностики на рассматриваемых участках теплотрасс за период не менее пяти лет.

План перекладки тепловых трасс на территории сельского поселения - документ, содержащий график проведения ремонтно-восстановительных работ на тепловых трассах с указанием перечня участков тепловых трасс, подлежащих перекладке или ремонту.

Диспетчеризация - организация круглосуточного контроля состояния тепловых трасс и работы оборудования систем теплоснабжения. При разработке проектов перекладки тепловых трасс, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

в)	описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Проблемы в развитии системы теплоснабжения д. Никифоровская:

- Малый объём инвестиций в развитие систем теплоснабжения;

- Отсутствие высококвалифицированного персонала;

Высокий износ тепловой изоляции трубопроводов, рекомендуется использовать трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией.

г)	описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Проблем надежного и эффективного снабжения топливом котельной нет.

2.2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

- Существующий уровень потребления тепла на нужды теплоснабжения.

Таблица 25

|  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Наименование узла |  |  |
| Школа | 0,18 | - |
| Детский сад | 0,1 | - |
| Дом культуры | 0,1 | - |

- Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

В рассматриваемый период на территории д. Никифоровская предусматривается строительство домов усадебного типа.

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Расчет тепловых нагрузок ведется по укрупненным показателям по формулам:

- Расчет нагрузки на отопление:

Оор а • Яо • V • 0-вр - ^-нро) • 10 ,	Гкал/ч

где а - поправочный коэффициент на расчетную температуру наружного воздуха;

(принимается равным 1,16 для расчетной температуры -29 °С);

V - наружный строительный объем зданий, м3;

1вр - усредненная расчетная температура внутри отапливаемых помещений здания, °С; (принимается для жилых и административных зданий равной 20°С, для промышленных предприятий 18°С);

1;нр - расчетная температура наружного воздуха, °С (принимается по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

Яо - удельная отопительная характеристика здания при расчетной температуре наружного воздуха, равной -30°С, ккал/м ч°С (принимается по таблицам в зависимости от объема и назначения здания).

- Расчет нагрузки на вентиляцию:

Овр = Яв • V • (1вр - V) • 10-6,	Гкал/ч	(26),

где qB - удельная вентиляционная характеристика здания, ккал/(м ч • °С) (принимается по таблицам в зависимости от объема и назначения здания);

tнрв - расчетная температура наружного воздуха для систем вентиляции.

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид теплопотреб ления |  | Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  | Прирост пот тепловой э (мощности) | ребления нергии ¦, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014-2030 г | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1 | д. Никифоровская | Отопление | 0,38 |  |  | 0,2 | 0,58 |
|  |  | Вентиляция | - |  |  | - | - |
|  |  | ГВС | - |  |  | - | - |

2.2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии.

В рассматриваемый период на территории д. Никифоровская предусматривается строительство домов усадебного типа.

Установленная мощность существующей котельной составляет – 2,0 Гкал/час.

Резерва тепловой мощности котельной достаточно для покрытия нагрузок существующих и перспективных тепловых потребителей. Резерв тепловой энергии составляет:

- котельная д. Никифоровская - 1,62 Гкал/ч.

В перспективе планируется перевооружение действующей котельной, строительство новых источников тепла в рассматриваемый период не планируется.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне с индивидуальным теплоснабжением с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Согласно генеральному плану планируется размещение домов сельского типа (усадеб) с земельными участками оборудованными источниками индивидуального теплоснабжения.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

2.3.1 Балансы тепловой энергии (мощности) (Гкал/ч), и перспективной тепловой нагрузки (Гкал/ч) в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Согласно генеральному плану не планируется расширение мощности котельной.

Таблица 27

| Этапы | Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установл енная тепловая мощность | Располага емая тепловая мощность |  | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственн ые нужды |  | Располагае мая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потребител ей | Потери тепловой энергии в теплотрассе |  | Присоедине нная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в теплотрассе)) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 2020г. | Котельная д.Никифоровская | 2* КВм-1,16Д | 2 | 2 | 0,1 |  |  | 1,90 | 0,38 | 0.07 | 0,45 |  |  |
| 2020 2030г. | Котельная д.Никифоровская | 1* КВУ-1000 1* КВр-1,16 | 1,86 | 1,86 | 0,1 |  |  | 1,76 | 0,585 | 0.08 | 0,665 |  |  |

2.3.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к теплотрассе от каждого магистрального вывода.

Большинство существующих трубопроводов имеют завышенные диаметры для обеспечения теплом существующих теплопотребляющих установок. При подключении перспективных потребителей тепловой энергии в размере - 0,205 Гкал/ч, то в гидравлике существующей системы значительных изменений не произойдет.

2.4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Расчеты производительности установок водоподготовки и объемов аварийной подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой выполнены в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п.6.16-6.18.

Объем воды в системах теплоснабжения с перспективными тепловыми нагрузками принимается равным 65 м на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки.

Нормативные потери теплоносителя с утечкой составляют 0,25 % от объема теплоносителя в системе теплоснабжения. Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки в закрытой системе теплоснабжения следует принимать как 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловой трассы и присоединенных к ним системах отопления.

Таблица 28

| Расчетная величина | Единицы измерения | Аварийный режим |  | Производительность ХВП при авариях на трубопроводе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,266 | ограничивается установленной мощностью ХВП |  |
| Нормативная утечка сетевой воды | т/час | 0,0033 |  |  |

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а)	определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В настоящее время установленная тепловая мощность источников обеспечивает существующие тепловые нагрузки и имеет резервы отопительной мощности для покрытия растущих в ближайшей перспективе (до 2030 года) тепловых нагрузок потребителей.

В перспективе требуется реконструкция существующей котельной в связи износа технического оборудования.

б)	обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

и)	обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Системы индивидуального теплоснабжения представляют собой автономные водонагреватели, установленные в большей части жилищного фонда на территории муниципального образования «Федорогорское». Главные причины, по которым отдается предпочтение индивидуальным системам отопления:

- Небольшая численность населения населенного пункта.

- Большая часть жилищного фонда состоит из индивидуальных жилых домов.

- Дороговизна постройки новых источников центрального теплоснабжения и прокладки тепловых трасс, что скажется на тарифе на тепловую энергию для населения. При этом системы центрального теплоснабжения не обеспечат более комфортные условия для владельцев частных домов по сравнению с индивидуальным теплоснабжением.

к)	обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселений.

На территории деревни Никифоровская производственные зоны отсутствуют. В перспективном строительстве за расчетный период строительство производственных зон не запланировано.

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков теплотрассы и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых трасс;

- затраты на перекачку теплоносителя в теплотрассе;

- потери тепловой энергии в теплотрассе при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов позволяет определить величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Согласно данным таблицы № 4 все потребители тепловой энергии находятся в зоне эффективного теплоснабжения.

При размещении новых объектов - потребителей тепловой энергии следует учитывать, чтобы точка размещения новой тепловой нагрузки находилась в пределах зоны эффективности по расстоянию от источника тепловой энергии с учетом точки подключения к магистрали и диаметра подключающего трубопровода.

- Предложения и обоснования по строительству и реконструкции теплотрассы и сооружений на ней.

а)	реконструкция и строительство теплотрассы, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Зон с дефицитом тепловой мощности на территории деревни нет.

б)	строительство тепловой трассы, обеспечивающей условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В д. Никифоровская есть только один источник центрального теплоснабжения. Строительство новых источников в ближайшее 15 лет не планируется.

в)	строительство или реконструкция теплотрассы для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения требуется замена тепловых сетей. Данное мероприятие позволит снизить располагаемый напор на источнике и упростят регулировку системы теплоснабжения.

г)	строительство теплотрассы для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения требуется ремонт существующей теплотрассы, выработавшей срок эксплуатации. Строительство новых сетей теплоснабжения не планируется.

д)	реконструкция теплотрассы, подлежащей замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Часть тепловой трассы выработала эксплуатационный срок и нуждается в замене. Реконструкцию теплотрассы следует проводить согласно установленному графику.

е)	строительство и реконструкция насосных станций.

Необходимости в строительстве новых насосных станций в перспективе нет.

- Перспективные топливные балансы.

а)	расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, сельского округа.

Перспективные топливные балансы системы теплоснабжения представлены в таблице 29.

Таблица 29

|  |  | Потребление основного топлива на отпуск тепловой энергии, м3/год |
| --- | --- | --- |
| Период | Отпуск тепла, Гкал/год |  |
| д. Никифоровская |  |  |
| Настоящее время | 784,3 | 798 |
| Расчетный срок | 1310 | 1207 |

б)	расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Для котельной д. Никифоровская, резервное топливо - дрова

Таблица 30

| Период | Отпуск тепла, Гкал/год | Потребление аварийного топлива на |
| --- | --- | --- |
|  |  | отпуск тепловой энергии в сутки, м /сут. |
| Настоящее время | 784,3 | 3,2 |
| Расчетный срок | 1310 | 4,8 |

- Оценка надежности теплоснабжения.

а) перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Повышение надежности теплотрассы, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна.

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

б)	перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит, вычислить не представляется возможным.

в)	перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости:

Р= SМотnот/SМп,

где Мот -материальная характеристика участков теплотрассы, выключенных из работы при отказе, м2;

пот- время вынужденного выключения участков теплотрассы, вызванное отказом и его устранением, ч;

SMn - произведение материальной характеристики тепловой трассы данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

Материальной характеристикой теплотрассы, состоящей из "n" участков является величина М, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы).

Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = SQав/SQ,

где SQав - аварийный недоотпуск теплоты за год;

SQ - расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.

г)	перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Наладка тепловой трассы является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на теплотрассе является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплотрассе всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах теплотрассы должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °С, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 °С. В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и теплотрассы.

Таблица 31

| Наименование источника теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций всего, руб. | Срок окончания |  |
|  | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий |  | реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | 2015-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 2021-2030 г. |
| Котельная д.Никифоровская | Замена котла № 1 (основного, вид топлива – опилки, стружка) на котел КВУ-1000 - 0,86 Гкал/ч, дымовой трубы, насосов | Повышение энергоэффективности и эксплуатационной надёжности | 5 427 481 |  | + |
|  | Замена котла № 2 (резервного, вид топлива –дрова) на котел КВр-1,16 - 1,0 Гкал . | Повышение энергоэффективности и эксплуатационной надёжности | 1 298 491 |  | + |
| Ремонт теплотрассы д. Никифоровская | Замена тепловой трассы Dy 100-20 м, Dy 70-246 м, бесканальная прокладка | Повышение энергоэффективности и эксплуатационной надёжности | 1 725 612 |  | + |
| Всего: 8 451 584 |  |  |  |  |  |

Инвестиции в реконструкцию теплотрассы определяются исходя из плана проведения ремонтных работ по замене ветхих и аварийных тепловых трасс. Диаметры трасс при ремонте следует подбирать согласно диаметрам из гидравлического расчета.

Перспективных приростов тепловой энергии к существующей котельной не планируется. Поэтому в строительстве новых тепловых трасс нет необходимости.

Решения по строительству и реконструкции теплотрассы для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения должны приниматься исходя из износа тепловых трасс, в процессе плановых ремонтно-восстановительных работ.

б)	предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

Предлагаемые источники инвестиций - федеральный и городской бюджет, собственные

средства теплоснабжающей организации.

в)	расчеты эффективности инвестиций.

Инвестиции направлены на создание необходимых условий проживания для населения и не предполагают экономический эффект.

г)	расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

При реализации мероприятий за счет федерального и городского бюджета ценовых последствий для потребителей не будет. При затрате средств теплоснабжающей организации возрастет тариф на тепловую энергию. Увеличение тарифа зависит от размера затрат средств ТСО.

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее - Постановление.

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

Теплоснабжение объектов социальной сферы, общественных зданий, и прочих потребителей в д. Никифоровская с сентября 2022 года  осуществляет ООО «УК «Уютный город», адрес: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 5А. Статусом единой теплоснабжающей организацией МО «Федорогорского» д. Никифоровская с сентября 2022 года  обладает ООО «УК «Уютный город».